|  | Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe Sp. z o.o. |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel.fax. (071) 341 70 40 ; e-mail : ppwprokom@xl.wp.pl |  |
|  | # P R O K O M 50-032 Wrocław ul. G. Zapolskiej 1 |  |
|  | OBIEKT | KANALIZACJA SANITARNA , ODBUDOWĄ I REMONT CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM WE WSI ŚCINAWA POLSKA , ŚCINAWA GODZIKOWICE W GMIIE OŁAWA |
|  | ADRES | ŚCINAWA POLSKA |
|  | INWESTOR | GMINA OŁAWA |
| Nr umowy | BRANŻA | ### SANITARNA |
| Nr arch. | STADIUM | ### PBW |
| - OPERAT WODNOPRAWNY NA : - - Przejście projektowanego rurociągu tłocznego ø75 PE pod dnem Psarskiego - Potoku (km.0+440 ) w Ścinawie Polskiej - Przejścia projektowanego kanału sanitarnego ø 200 PVC - pod groblą wałową W-2 (km. 0+130) w Ścinawie Polskiej. - - Zarurowanie rowów P-B , P-B-2 , P-B-3 - - Odprowadzenie wód deszczowych z wpustu do rowu P-B Opracowanie zawiera: - stronę tytułową - część opisowa - część graficzna - część formalno-prawna Opracował : mgr inż. Janusz Dynowski Wrocław, gr\udzień 2004 rok |  |  |

SPIS TREŚCI

- Dane ogólne

1.1.Określenie przedmiotu inwestycji

1.2. Inwestor i użytkownik

1.3. Podstawa opracowania

1.4. Cel i zakres opracowania

- Ogólny opis inwestycji

- Opis rozwiązań projektowych

- 3.1. Przejście projektowanego rurociągu tłocznego DN80 pod dnem Psarskiego

- Potoku   w Ścinawie Polskiej  (km.  0+440 )

- 3.2.   Przejścia projektowanych sieci   pod groblą wałową W- w Ścinawie  Polskiej.

- (km.0+130)

  - Zarurowanie istniejących  rowów

    - Zarurowanie   rowu  P- B

    - Zarurowanie    rowu  P- B -2

    - Zarurowanie    rowu  P- B -3

- 3.4. Odprowadzenie wód deszczowych z wpustu do rowu P-B

- 3.5. Jakość odprowadzanych wód

5 .  Wykaz wnioskowanych praw.

6.   Wykaz zainteresowanych stron.

SPIS RYSUNKÓW

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plan orientacyjny | 1:5000 |
| 2 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| 3 | Przejście rurociągu tłocznego ścieków ø75 PE pod dnem Psarskiego Potoku (km. 4+440) | 1:500 |
| 4 | Przejście pod groblą wałową W-2 (km.o+130) | 1:100 |
| 5 | Zarurowanie istniejących rowów | 1:100 |
| 6 | Odprowadzenie wody deszczowej z wpustu w-7 do rowu P-B | 1:500:100 |
| 7 | Wylot do odbiornika | 1:50 |

##### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

### Zał.1.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Zał.2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Oławie – uzgodnienie  projektu tras kanalizacji.

- Zał.3.   Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu                            Inspektorat  w Oławie – uzgodnienie  operatu wodnoprawnego.

.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne

1.1.Określenie przedmiotu inwestycji

Niniejsza inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z remontem i budową chodników we wsi Godzikowice , Ścinawa   i Ścinawa Polska w gminie Oława. W ramach inwestycji wykonane też zostaną przykanaliki do poszczególnych budynków , zakończone generalnie studzienką na terenie posesji. Dalsza część przyłącza – od studzienki do ściany budynku lub do złączenia z istniejącym odpływem - realizowana będzie   przez każdego z właścicieli we własnym zakresie.  Budowa chodników związana jest z odwodnieniem pasa drogowego stąd w dokumentacji zaprojektowano fragmenty sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach , gdzie takiej kanalizacji nie ma.

1.2. Inwestor i użytkownik

Inwestorem bezpośrednim projektowanego przedsięwzięcia  inwestycyjnego jest Urząd Gminy w Oławie., który będzie jednocześnie użytkownikiem projektowanych sieci. Zarządcą Psarskiego Potoku i rowów P-B i P-B-2 jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu reprezentowany w terenie przez Inspektorat   w  Oławie .

1.3. Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowi :

- Umowa 2222/6/04 zawarta w dniu 25.03.2004 r. pomiędzy inwestorem   i  jednostką projektową na opracowanie dokumentacji projektowej.

-   Ustawa  „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U.  Nr 115 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”(Dz.U. Nr 212)

- Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976 w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny (M.P. nr 6/76)

Podstawę techniczną opracowania stanowi :

- Koncepcja kanalizacji sanitarnej opracowana przez firmę „Gwarant” w 1998 roku.

- Techniczne warunki włączenia ścieków do sieci miejskiej Oławy

- Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej

1.4. Cel i zakres opracowania

Stosownie do wymagań Prawa Wodnego rozwiązanie skrzyżowań sieci (w tym wypadku kanału sanitarnego i rurociągu tłocznego ścieków) z ciekiem podstawowym i wałem p. powodziowym ) oraz odprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych wymaga pozwolenia wodnoprawnego.. Służący temu celowi operat wodnoprawny stanowi techniczno-formalną postawę do wystąpienia przez inwestora o uzyskanie takiego pozwolenia. Sporządzony operat - po przeprowadzeniu rozprawy wodnoprawnej i wydaniu przez właściwy organ Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym – stanowić będzie integralna część wydanego pozwolenia.

- Ogólny opis inwestycji

Na terenie Ścinawy przewiduje się kanalizację grawitacyjną , która odprowadzi ścieki z terenu wioski do przewidywanej pompowni ścieków P-1. Stąd – zgodnie z koncepcją – ścieki będą przetłaczane rurociągiem tłocznym w kierunku Ścinawy Polskiej , do projektowanej tam kanalizacji grawitacyjnej. W ramach inwestycji , wzdłuż drogi powiatowej przewiduję się budowę obustronnych chodników z kostki polbrukowej.

Na terenie Ścinawy Polskiej przewiduję się kanalizację grawitacyjna w formie czterech zlewni z odrębnymi pompowniami sieciowymi P-1, P-2 , P-3 i P-4. Rozwiązanie takie podyktowane jest brakiem regularnego spadku terenu (często w przeciwnym kierunku do docelowego kierunku odprowadzenia ścieków tj. do Oławy). Dodatkowo z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Odry i spodziewane trudności w odwadnianiu wykopów zadbano o maksymalne wypłycenie sieci kanalizacyjnej. Przerzut ścieków pomiędzy poszczególnymi zlewniami odbędzie projektowanymi rurociągami tłocznymi.

Pompownia ścieków P-1 pełnić będzie rolę pompowni głównej i przetłaczać będzie ścieki z obu wsi do systemu kanalizacyjnego Oławy. Rurociąg tłoczny przebiegać będzie w pasie drogowym ulicy Portowej i Zwierzynieckiej w obrębie Oławy. Włączenie ścieków – zgodnie z warunkami ZWiK w Oławie – nastąpi na wysokości budynku Nr 9 przy ulicy Zwierzynieckiej do istniejącego kanału  DN250.

W Ścinawie Polskiej - na krótkim odcinku - przewiduje się zarurowanie przydrożnego rowu co pozwoli na ułożenie kanału w poboczu drogi powiatowej i płytsze jego ułożenie.

W Godzikowicach przewiduję się kanalizację grawitacyjną z układem 3 odrębnych zlewni kanalizacyjnych , z których dwie obsługiwane będą przez odrębne pompownie  sieciowe. Zlewnię trzecią stanowią tereny położone najbliżej Oławy. Ścieki z tego obszaru zostaną grawitacyjnie skierowane do istniejącego kanału DN200 w rejonie restauracji „Słoneczna”. Tu też trafią ciśnieniowo doprowadzone ścieki z pozostałych dwóch zlewni.

Zgodnie z wymogiem ZWiK w Oławie przed wprowadzeniem ścieków z Godzikowic do wspomnianego kanału DN200 należy przebudować istniejący kanał DN200 w ulicy Wrzosowej w Oławie.

3. Opis rozwiązań projektowych

- 3.1. Przejście projektowanego rurociągu tłocznego Dz75 pod dnem Psarskiego  Potoku  w Ścinawie Polskiej (km.  0+440 )

- Projektowany rurociąg tłoczny ścieków ø75 PE ze Ścinawy do Ścinawy Polskiej wymaga przejścia pod dnem Psarskiego Potoku . Miejsce skrzyżowania znajduje się na terenie Ścinawy Polskiej w przekroju potoku określonym kilometrażem  0+440. Projektowane przejście realizowane będzie w wykopie otwartym w osłonie z grobli ziemnej .W tym celu proponuje się usypanie takich grobli w poprzek koryta przed i za przekrojem skrzyżowania w odległości ok. 5m od siebie. W tak przygotowanych groblach umieścić należy tymczasowy przepust o średnicy dostosowanej do faktycznego napływu wody. Proponuje się przepust ø800 mm z rur np. stalowych , Witros  lub innych dostępnych wykonawcy.

- Tak skonstruowany przepust przeprowadzi wody cieku poza rejon skrzyżowania , co pozwoli na wykonanie  projektowane skrzyżowanie w suchym wykopie otwartym. Projektowane przejście wykonane będzie w formie syfonowego przejścia pod dnem potoku. Na poziomym odcinku syfonu , pod dnem koryta rurociąg będzie umieszczony w stalowej rurze ochronnej ø219,1 x 5 o długości L = 35 m

- Zgodnie z wymaganiami DZMiUW górna krawędź rury ochronnej umieszczona będzie na rzędnej 127,3 m.n.p.m. tj. 1,1m poniżej dna potoku . Rura przewodowa umieszczona na specjalnych płozach jezdnych polietylenowych .Po ø 200 PV    zakończeniu robót dno i skarpy koryta cieku w obrębie wykopu przywrócić do stanu pierwotnego. Ponieważ w uzgodnieniu DZMiUW nie określono rodzaju występujących umocnień koryta i skarp w miejscu skrzyżowania , w projekcie i w kosztorysie przyjęto w obrębie wykopu umocnienie dna narzutem kamiennym i darniowanie skarp w pasie o szerokości 4m ( 2m  przed i za przekrojem skrzyżowania)

  - Przejście   pod groblą wałową   W-2(OPS) w Ścinawie Polskiej

- ( km . 0+130 )

- Rozwiązanie kanalizacji sanitarnej na terenie Ścinawy Polskiej  zakłada   skrzyżowanie  kanału KS4-1  ø 200 PVC  na odcinku S5-S6 z groblą wałową W-2 (OSP).   Skrzyżowanie to z uwagi na lokalizację przy drodze powiatowej – realizowane będzie wspólnie z przejściem pod tą drogą. Zgodnie z wymogiem ZDP w Oławie i mają na uwadze sugestie DZMiUW w Oławie omawiane przejście wykonane zostanie metoda wiercenia poziomego (przewiert) bez naruszenia konstrukcji jezdni i grobli wałowej.

- Rura przewodowa PVC200 umieszczona zostanie na płozach polietylenowych w rurze ochronnej ø355,6 x 6,3 i o długości L= 17m , wyprowadzonej ok.2m poza obrys stopy wału. Na wysokości grobli kanał posadowiony będzie na rzędnej 128,63 tj. na głębokości ok. 3,17m licząc od jej korony do dna kanału . Bezwykopowa metoda wykonania przejścia gwarantuje , że konstrukcja wału nie zostanie naruszona.

  - Zarurowanie istniejących  rowów

- Zarurowanie dotyczy rowu P-B , który zarurowany będzie na odcinku ok.180 m oraz rowów P-B-3 i P-B-2 , które będą zarurowane częściowo tylko na krótkich odcinkach .

    - Zarurowanie   rowu  P- B (kanał deszczowy  KD1)

- Opis stanu istniejącego

- Rów P-B pełni rolę rowu przydrożnego odwadniającego odcinek przyległego pasa drogowego ale też przyległej zlewni , którą stanowią tereny zielone. Ze względu na swoją przesadną szerokość i zajmuje niemal całe prawe pobocze drogi powiatowej na wysokości budynków 57,58 i 59 w Ścinawie Polskiej.  Droga powiatowa na tym odcinku ma nawierzchnię asfaltową   a od strony zabudowy wyposażona została w wysoki krawężnik ,obniżony na wjazdach do poszczególnych posesji . Odpływ wód deszczowych z nawierzchni drogowej odbywa się przez dwa istniejące wpusty a przy większych opadach przez obniżenia krawężnika na wjazdach często zalewając niżej położone posesje. Na   wjazdach do posesji  rów posiada przepusty  z rur betonowych ø500mm.

- Argumenty przemawiające za zarurowaniem rowu :

1)  Duża szerokość rowu uniemożliwia ułożenie w szerokim poboczu projektowanej kanalizacji . Zgodnie z wymogiem DZMiUW w Oławie możliwe jest ułożenie kanalizacji w tym poboczu drogi po zarurowaniu rowu P-B

- 2) Jako najbliższy odbiornik rów P-B stał się miejscem niekontrolowanych przecieków   ścieków sanitarnych (lub celowych zrzutów)

3)  Ze względu na swą  lokalizację (przy drodze) regularnie jest zaśmiecany stając się rodzajem dzikiego wysypiska co stwarza określone uciążliwości dla mieszkańców i otoczenia.

Opis rozwiązań projektowych

Trudności ze zlokalizowaniem projektowanej kanalizacji na omawianym odcinku (brak zgody na prowadzenie sieci z tyłu za budynkami 57,58 i 59) oraz trudności w uzyskaniu zgody na lokalizację projektowanej pompowni P-4 nasunęły rozwiązanie polegające na lokalizacji kanału sanitarnego w poboczu drogi obok istniejącego rowu P-B.

Rozwiązanie takie jest  możliwe po zarurowaniu rowu i umożliwi :

- stosunkowo płytkie ułożenie kanalizacji i przyłączy na omawianym odcinku

- skrócenie długości  przyłączy do budynków 57,58 i 59 bez konieczności przewiertów

-  zlokalizowanie pompowni P-4 w pasie zarurowanego rowu

Proponowane rozwiązanie zyskało akceptację Zarządu Dróg Powiatowych Oławie i DZMiUW  w Oławie.

Kanał deszczowy KD1

W celu zarurowania rowu  w jego osi na odcinku ok.180 m aż do włączenia do istniejącego przepustu DN600 ułożony zostanie kanał deszczowy DN400 z rur PVC400 (kanał ten oznaczono jako KD1) ze spadkiem dostosowanym do obecnego spadku rowu tj.0,7%. Kanał pełnić więc będzie rolę kanału deszczowo-drenażowego , gdyż obierał będzie też wody gruntowe i powierzchniowe obecnie odprowadzone przez ten rów.

W obliczeniach uwzględniono napływ wód gruntowych (drenażowych) przy podniesieniu ich poziomu do wysokości ok.0,5 p.p.t. Kanał ułożony będzie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 30cm , tak aby wymienić  zamulony grunt w strefie dna rowu.

Do kanału zostaną włączone istniejące oraz projektowane wpusty deszczowe, związane z odwodnieniem projektowanych  chodników oraz mające na celu przejęcie wody odbieranej dotychczas przez rów. Na projektowanym kanale przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy D =1000 mm  , łączonych poprzez uszczelki gumowe. z tworzyw sztucznych o średnicy DN600 mm. Studnia D1 na złączeniu z istniejącym przepustem wykonana będzie z kręgów betonowych o średnicy D =1200 mm  . Wpusty deszczowe  przyjęto typowe z prefabrykowanych elementów betonowych z osadnikiem o głębokości 0,5 m .

Drenaż

Aby zapewnić możliwość odbioru wód drenażowych  obok projektowanego kanału deszczowego ułożone zostaną dwa ciągi drenarskie DN150 (dz145mm) włączone do kanału KD1 w studniach D2 i  D4.

Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie bez kamieni o grubości min.50 mm. Rurę drenażowa należy obsypać warstwą żwirową o maksymalnej średnicy zastępczej 32 mm.

Aby zapewnić odbiór   spływów powierzchniowych zasypka drenów aż do poziomu terenu , w pasie o szerokości 0,5 m wykonana będzie z gruntu przepuszczalnego dla wody (np. żwir gruby).  Na granicy zetknięcia tej zasypki z otaczającą glebą zastosować należy zasłonę z geowłókniny , co wyeliminuje możliwość przenikania ziarn otaczającej gleby do obsypki i samego drenu. Na drenażu przewidziano studzienki drenarskie z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej Dz315mm (np. systen Wavin) przykryte zamknięciem w formie betonowego stożka  z pokrywą.

W przypadku napotkania ewentualnych wylotów drenarskich należy je włączyć do projektowanego drenażu.

Ilość  odprowadzanych wód

a)spływ z powierzchni drogowej (Qd1)

Rów P-B odwadnia przyległy pas drogi powiatowej   o powierzchni  :

F1 = L x B =150 x 8  = 1200 m² = 0,12 ha

gdzie długość drogi L=150 m a jej szerokość łącznie z projektowanym chodnikiem wynosi B =8 m

Obliczeniowy odpływ wód deszczowych Qd , na podstawie którego zwymiarowano projektowany kanał (zarurowanie)wyznaczono metodą stałego natężenia deszczu przy założeniu natężenia deszczu miarodajnego jak dla terenów położonych poniżej 800 m.n.p.m. tj. q = 130 l/s x ha przy współczynniku spływu ψ1 = 0,85

Qd1 = F1 x q x ψ1 = 0,12 x 130 x 0,85 = 13,3 l /s

b) spływ powierzchniowy (Qd2)

Zlewnię rowu P-B stanowią tereny zielone ; przyjęto średni współczynnik spływu

ψ2 = 0,1

Powierzchnia zlewni : F2 =180m x 100m = 1,8 ha   ;   q = 130 l/s x ha

Qd2 = F2 xq x ψ2  = 1,8 x 130 x 0,1 = 23,4 l/s

c) napływ wód gruntowych(Qdr)

Dopływ wód gruntowych obliczono przy założeniu , że ilość tych wód będzie taka jaka dopływałaby do rowu otwartego w sytuacji podniesienia się zwierciadła wody gruntowej do wysokości 0,5 m.p.p.t. tj. ok.1,5 m ponad dno rowu.

Przy takim założeniu ilość tych wód wyniesie:

Qdr = Fr x kf

kf- średni współczynnik filtracji ; Fr - powierzchnia czynna rowu  , m²

Fr = Oz x L

Gdzie  :    Oz – obwód zwilżony , m

L-długość rowu P-B , m            ;  L = 180 m

Qdr – ilość wód drenażowych ,l/s

Dla określenia warunków gruntowych przyjęto otwór geologiczny Nr 25 w miejscu pompowni P4. Zgodnie z litografią otworu w rozpatrywanym rejonie w podłożu dominują piaski średnie i zaglinione stąd przyjęto współczynnik filtracji jak dla piasków drobnoziarnistych ; kf = 2 m/d ;

Przy wymiarach rowu b =1,0 m ; h = 2,0m i nachyleniu skarp 1: 1,5 długość skarpy rowu wynosi : l = √ 1,5² + 1,0² = 1,8m

Oz = 2 x 1,5  + 1,0 = 4,0 m

Fr =  4,0 x 180 = 720 m²

Qdr = kf x Fr = 2m/d x 720 m² = 1440 m³/d = 60 m³/h = 16,6 l/s

Dla odbioru wód gruntowych(drenażowych) przewidziano 2 ciągi drenarskie

DN150 (Dw145 mmm) ułożone ze spadkiem 0,7%. Z nomogramu do określania wydajności drenów odczytano przepustowość drenu : q =15 l/s ( dla dwóch ciągów q=30 l/s). Przyjęte dreny zapewniają odbiór wód gruntowych (drenażowych ) i spływów powierzchniowych ze zlewni rowu.

Łączna ilość wód jaka trafi  do projektowanego kanału KD1 wyniesie :

Qd = Qd1 + Qd2 +  Qdr = 13,3 + 23,4+ 16,6 = 53,3 l/s

Dobrano kanał o średnicy DN400

Z nomogramu Manninga dla rur kołowych  ,  dla  przepływu Qd = 53,3, l/s   i dla średnicy D=400 mm ze spadkiem i = 0,7% odczytano napełnienie w kanale

h = 15    cm   i   prędkość przepływu v = 1,0 m/s

    - Zarurowanie    rowu  P- B –2 (kanał deszczowy KD2)

- Potrzeba zarurowanie rowu P-B-2 związana jest z budową chodników na tym odcinku. Wylot przepustu DN1000 rowu P-B-2 znajduje się w odległości ok.2m od skrajni jezdni i pozwala to na wykonanie chodnika o szerokości ok.1,5m , którego zewnętrzna krawędź znajdzie się praktycznie w rowie nad istniejącym wylotem DN1000 .Stwarza to zagrożenie dla uczestnIków ruchu pieszego. Budowa barierki jeszcze bardziej zawęzi i tak wąski już chodnik . Stąd zdecydowano zarurować odcinek rowu P-B-2  kanałem KD3  o średnicy  DN 1000 mm z rur żelbetowych ze zintegrowaną uszczelką gumową np. Witros .Długość zarurowania wyniesie 16m. Umożliwi to poza tym włączenie do studni D1 projektowanego wpustu deszczowego wp-6.  Studnie D1 i D2 kanału KD3 , na złączeniu z istniejącymi  przepustami DN1000m i DN600 mm wykonane będą z kręgów betonowych o średnicy D=1500 mm  , łączonych poprzez uszczelki gumowe.

- Odprowadzenie ze studni D1 do rowu otwartego wykonane będzie w formie wylotu betonowego zabezpieczonego kratą rzadką.

Ilość  odprowadzanych wód

Z uwagi na małą długość zarurowania założyć można , że   dodatkowa ilość wód deszczowych jest w tym przypadku do pominięcia . Stąd średnicę kanału KD3 - który jest tylko przedłużeniem istniejącego przepustu DN1000 mm pod drogą powiatową -  przyjęto również DN 1000 mm.

W przypadku napotkania ewentualnych wylotów drenarskich należy je włączyć do projektowanego kanału.

    - Zarurowanie    rowu  P- B –3 (kanał deszczowy KD3)

- Zarurowanie rowu P-B-3 jest konsekwencją poprzedniego zarurowania i jest niezbędne , aby można było zlokalizować w pasie rowu  pompownię P-4. Długość   zarurowania tj. kanał KD3 ma długość 25m od istniejącego przepustu DN300 do istniejącego przepustu DN 600. Na projektowanym kanale przewidziano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy DN600 mm.

W celu zarurowania rowu  w jego osi ułożony zostanie kanał deszczowy  z rur PVC Dz315 (DN300)  ze spadkiem dostosowanym do obecnego spadku rowu. Kanał ułożony będzie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 30cm , tak aby wymienić  zamulony grunt w strefie dna rowu.

Do kanału należy włączyć istniejący wylot drenarski W1 wskazany przez DzMiUzW  w Oławie, w przepustowości kanału uwzględniono dopływy drenarskie W1 i W2

Ilość  odprowadzanych wód

a) spływ powierzchniowy ze zlewni własnej (Qd1)

Rów P-B-3 odwadnia przyległy pas drogi gminnej i przyległą zlewnie , którą stanowią tereny zielone . Powierzchnia zlewni  o powierzchni  :

F1 = L x B =100 x 70  = 7000 m² = 0,7 ha

Obliczeniowy odpływ wód deszczowych Qd , na podstawie którego zwymiarowano projektowany kanał (zarurowanie)wyznaczono metodą stałego natężenia deszczu przy założeniu natężenia deszczu miarodajnego jak dla terenów położonych poniżej 800 m.n.p.m. tj. q = 130 l/s x ha przy współczynniku spływu ψ1 = 0,15

Qd1 = F1 x q x ψ1 = 0,7 x 130 x 0,15 = 13,7 l /s

c) napływ wód gruntowych(Qdr)

Obecnie do rowu P-B-3 wprowadzone są dwa wyloty drenarskie o średnicy Dw125 mm. Przy założeniu średniego spadku  drenów i = 0,3% , maksymalna ich wydajność wyniesie qdr = 7 l/s co dla dwóch wylotów daje :

Qdr = 14 l/s

Łączna ilość wód jaka trafi  do projektowanego kanału KD3 wyniesie :

Qd = Qd1 +  Qdr = 13,7 + 14 = 27,7  l/s

Dobrano kanał o średnicy DN300

Z nomogramu Manninga dla rur kołowych  ,  dla  przepływu Qd = 28 l/s   i dla średnicy D=300 mm ze spadkiem i = 0,5% odczytano napełnienie w kanale

h = 13,5  cm   i   prędkość przepływu v = 0,85 m/s

- 3.4. Odprowadzenie wód deszczowych z wpustu wp-7 do rowu P-B

- Budowa chodników będąca przedmiotem podstawowej dokumentacji wymaga zapewnienia odwodnienia. W tym celu zaprojektowano wpust wp-7. Wody deszczowe z odwodnienia projektowanego chodnika , zbierane przez ten wpust odprowadzone będą do najbliższego odbiornika tj. do rowu P-B kanałem PVC160 o długości ok.15m  i zakończonym betonowym wylotem.

Ilość odprowadzanych   w ten sposób wód deszczowych nie przekroczy 5l/s.

3.5. Jakość odprowadzanych wód

W związku z małą ilością odprowadzanych wód deszczowych i z uwagi na niewielką możliwość pojawienia się w odpływie substancji ropopochodnych (mała intensywność ruchu kołowego) , podczyszczenie wód odprowadzanych wód deszczowych w osadnikach wpustów deszczowych jest wystarczające.                   Odprowadzane wody skierowane będą poza tym do rowu otwartego P-B , który dodatkowo będzie eliminował zawarte w nich zanieczyszczenia stanowiąc rodzaj naturalnego osadnika przed zrzutem do Psarskiego Potoku.  Korzystne jest też włączenie do projektowanych kanałów drenażu i istniejących wylotów drenarskich , gdyż przyczyni się to do rozcieńczenia odprowadanych wód deszczowych. Podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia w odpływie nie przekroczą dopuszczalnych wartości , określonych w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002.

4 .  Wykaz wnioskowanych praw.

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz.U.  Nr 115 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”( Dz.U. 212)  wnioskuje się o:

- 1) Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanego rurociągu  tłocznego DN90 pod dnem Psarskiego   Potoku (km.0+440 ) w Ścinawie Polskiej zgodnie z przedstawionymi załącznikami graficznymi

- 2) Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na  przejścia projektowanego kanału sanitarnego DN200 pod groblą wałową W-2 (km .0 +130)  w Ścinawie Polskiej zgodnie z przedstawionymi załącznikami graficznymi

- 3) Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie odcinków rowów    P-B , P-B-2 ,  P-B-3 zgodnie z przedstawionymi załącznikami graficznymi

- 4) Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z wpustu wp-7 do rowu P-B

5. Wykaz zainteresowanych stron.

1)Urząd Gminy Oława

2) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Inspektorat w Oławie

3) Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „Prokom” sp. z o.o

Wrocław , grudzień 2004 rok                                                     Opracował :

mgr inż. Janusz Dynowski